Акт технической экспертизы №___23___

Общество с ограниченной ответственностью  «-------»

г. Домодедово                                                                                        «20»июля 2017

В результате проведения технической экспертизы оборудования

| Вид оборудования | марка, модель/серийный № |
| --- | --- |
| VRV McQuay |  |

| адрес: Московская область, г. Домодедово, --------------------------------- | помещение: У мастерской |
| --- | --- |

эксплуатируемого на объекте:

установлено, что его техническое состояние:

После проведения теста на кислотность указанного в Акте 21 от 12 июля 2017 г. тест на кислотность  рис №1 сменил цвет на желтый, согласно контрольному индикатору фото № 2 производителя теста и инструкции фото №3 масло имеет высокий уровень кислоты. Использование этого масла в системе приведет к выходу из строя компрессоров VRV системы.

.Рекомендации:

1) максимально полное удаление кислого масла из наружного блока (так как в данной VRV системе не предусмотрена централизованная замена масла то необходимо распаять  всю систему возврата масла и максимально выкачать с помощью вакуумного насоса старое масло в каждой из восьми точек)

2) спаять систему возврата масла и впаять в линию всасывания на каждый компрессор клапан шредера для заправки системы по  каждой точке.

3) провести опрессовку наружного блока под давлением 40bar

4) отвакумировать контур

3) заправить систему  минеральным маслом непосредственно через линию всасывания по каждой точке.

4) впаять в жидкостную 3/4 линию два шаровых крана и между ними фильтр осушитель со сменными картриджами и смотровое стекло индикатором влаги, для удаления остаточной влаги из остатков старого масла.

5) впаять в газовую линию 1*5/8 два шаровых крана и между ними фильтр антикислотник со сменными картриджами для удаления остаточной кислоты из остатков старого масла.

6) заменить картриджи в фильтрах через 10 дней работы установки, после этого   будет принято решение о графике замены картриджей до полной восстановлении кислотности масла.

Для проведения ремонта требуются следующие запасные части и материалы:

ИТОГО:

Акт составил инженер сервисной службы Исполнителя Баранник А.Н.