Акт технической экспертизы №___32___

Общество с ограниченной ответственностью  «---------»

г. Домодедово                                                                                        «28»июля 2017

В результате проведения технической экспертизы оборудования

| Вид оборудования | марка, модель/серийный № |
| --- | --- |
| VERTEX |  |

| Адрес: Московская область, г. Домодедово, ------------------------------------ | помещение: наружный блок на крыше |
| --- | --- |

эксплуатируемого на объекте:

установлено, что его техническое состояние:

Наружный Блок сплит системы выдавал ошибку F2 ( аномальное давления). На конденсаторе был установлен фильтрующий материал, по словам обслуживающего персонала его установили во избежание загрязнения конденсатора нар блока, это Категорически запрещено так как сильно ухудшается проток воздуха, уменьшается теполосьем и резко поднимается давление конденсации max  до 45 bar что приводит к утачкам через микротрещины. В результате диагностики было выявлено что во фреоновом контуре низкое давление. Были подтянуты воьцовочные соединения и проведена опрессовка контура под давлением 40 bar и проведено исследование трассы и оборудования на предмет утечки. Контур стабильно держит давление и больше утечек не обнаружено. Далее система была отваакумирована и заправлена фреоном 410A в объеме 1,800 кг согласно тех характеристик производителя.

Для проведения ремонта требуются следующие работы части и материалы:

| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

ИТОГО:

Рекомендации:

1)не использовать фильтрующий материал для защиты конденсатора нар блока от грязи.

2)мыть конденсатор нар. блока два раза в сезон, или по мере загрязнения, мойкой высокого давления с применением спец. химии.

Акт составил инженер сервисной службы Исполнителя Баранник А.Н.

(подпись, Ф.И.О.)